## Sheet1
작업유형 | 기인물 | 설비명 | 재해발생일 | 시간 | 재해유형 | 사고명 | 나이 | 근속 | 재해정도 | 발생상황 | 발생원인 | 시사점
밀폐공간작업 | 산소결핍 | #2 Conveyor PX-007 | 2023-08-20 | 14:35 | 질식 | Cellar 내부 질식 | 40대 | 11년~15년 | 중대재해 | 센서 교체 위해 #2 Conveyor Cellar 내부 진입 후 무응답 상태로 발견 | 산소 농도 측정 미실시, 감시인 부재 | 밀폐공간 작업 전 산소·유해가스 측정 및 감시인 상시 배치
밀폐공간작업 | 황화수소 | 폐수처리탱크 T-102 | 2024-03-15 | 10:10 | 중독 | 슬러지 제거 중 황화수소 중독 | 50대 | 21년~25년 | 업무상 재해 | 탱크 내부 슬러지 교란 중 H₂S 농도 급상승으로 어지럼 발생 | 연속가스검지 미설치, 환기 미흡 | 연속가스검지기 사용 및 강제환기 확보
고소작업 | 비계발판 | Cooling Tower Duct 상부 | 2023-11-12 | 9:40 | 추락 | 비계 상부 이동 중 추락 | 30대 | 6년~10년 | 업무상 재해 | 난간 해체된 구간 이동 중 발 헛딛음으로 추락 | 가시설 미흡, 안전대 미착용 | 임시난간 설치 및 안전대 착용 철저
고소작업 | 공구 | Overhead Pipe Rack 구간 | 2022-09-03 | 15:25 | 물체에 맞음 | 상부 공구 낙하로 하부 근로자 타격 | 20대 | ~5년 | 공상 | 상부 배관 점검 중 스패너 낙하, 하부 인원 머리 피격 | 공구고리 미사용, 하부 통제 미흡 | 툴랜야드, 랜야드 사용 및 하부 출입통제 강화
화기작업 | 용접기 | Fuel Gas Line V-201 | 2024-05-08 | 13:50 | 화재/폭발 | 가스라인 용접 중 폭발 발생 | 40대 | 16년~20년 | 중대재해 | 라인 내부 잔류가스로 용접 불꽃이 점화됨 | 가스퍼지 불충분, LEL 미확인 | LEL 10% 이하 확인, 퍼지 후 작업, 감시자 배치
화기작업 | 불티 | Oil Drain Sump 구역 | 2023-06-21 | 11:00 | 화재 | 용접 불티 비산으로 오일 착화 | 30대 | 6년~10년 | 공상 | 용접 중 불티가 오일 트레이에 낙하하여 발화 | 불연포 미설치, 소화기 미비 | 방염포 설치, 소화기 비치 및 감시자 상시 배치
전기작업 | 고압전원 | 6.6kV Switchgear Panel | 2022-12-10 | 9:30 | 아크플래시 | 접지봉 접촉 중 아크 발생 | 50대 | 26년~30년 | 업무상 재해 | 충전부 구분 미확인 상태에서 접지봉 터치 | 검전 미실시, Arc PPE 미착용 | Arc PPE 착용, 검전 후 작업, 2인1조 준수
전기작업 | 제어회로 | MCC Panel #3 Line | 2024-02-28 | 14:10 | 감전 | 제어선 점검 중 감전 | 20대 | ~5년 | 공상 | 라이브 상태의 제어단자 접촉으로 감전 | LOTO 미실시, 절연장갑 미착용 | LOTO, 검전 절차 준수 및 절연장갑 착용
일반작업 | 롤러 | Roller Bench #1 Zone | 2023-07-02 | 8:40 | 끼임 | 롤 교체 중 손 협착 | 40대 | 11년~15년 | 업무상 재해 | 롤 정렬 중 손이 회전부 사이 협착 | 보조지그 미사용, 손 파지 | 전용지그 사용 및 수공구 작업 금지 교육
일반작업 | 지게차 | Forklift Aisle C구간 | 2022-10-19 | 17:20 | 충돌 | 지게차 후진 중 근로자 충돌 | 30대 | 6년~10년 | 업무상 재해 | 후진 중 경고등 불능으로 근로자 미인지 충돌 | 후방확인 미흡, 감시자 부재 | 후진감시자 지정, 경광등 및 후방카메라 설치
밀폐공간작업 | 이산화탄소 | Storage Tank T-305 | 2022-07-11 | 16:20 | 질식 | 탱크 내부 CO₂ 잔류로 인한 의식저하 | 30대 | 6년~10년 | 업무상 재해 | 탱크 내부 세정 후 진입 중 CO₂ 농도 상승으로 의식 잃음 | 배기 미흡, 잔류가스 제거 불충분 | 탱크 세정 후 배기 및 CO₂ 측정 절차 강화
밀폐공간작업 | 질소가스 | Cellar Pump Pit P-110 | 2024-04-03 | 10:40 | 질식 | 질소 충전 배관 누설로 작업자 질식 | 40대 | 11년~15년 | 중대재해 | Cellar 내 질소 라인 밸브 점검 중 누출 발생 | 질소 퍼지 중 작업허가 미준수 | 질소 사용 구간 진입 전 가스 측정 및 격리확인 절차 준수
고소작업 | 작업대 | Pipe Rack #2 Area | 2023-03-14 | 13:10 | 추락 | 이동식 작업대 전도 추락 | 20대 | ~5년 | 공상 | 이동식 작업대 이동 중 경사면에서 전도 | 고정 미흡, 바퀴 브레이크 미작동 | 이동 전 고정상태 확인 및 작업대 전용 바닥 확보
고소작업 | 난간 | Cooling Fin Tower 상층 | 2022-10-05 | 9:00 | 추락 | 난간 파손으로 인한 추락 | 50대 | 21년~25년 | 중대재해 | 상층부 점검 중 부식된 난간이 탈락하며 추락 | 노후 난간 교체 지연, 점검 미흡 | 정기 구조물 점검 및 부식 부위 조기 교체
화기작업 | 가연성증기 | Tank Farm V-502 | 2023-05-27 | 14:40 | 화재 | 탱크 상부 용접 중 증기 착화 | 40대 | 11년~15년 | 업무상 재해 | 탱크 환기 전 불꽃 작업 중 증기 점화 | LEL 확인 미흡, 탱크 오픈 미비 | LEL 측정, 불꽃작업 전 환기 의무화
화기작업 | 가스호스 | Burner Line BL-104 | 2022-08-18 | 9:50 | 폭발 | 가스호스 연결부 누설로 폭발 | 30대 | 6년~10년 | 공상 | 버너 점화 중 호스 결속 불량으로 누설·폭발 발생 | 연결부 점검 미흡, 체결 불량 | 가스호스 체결 점검 주기화 및 체결강도 표준화
전기작업 | 분전반 | LV Panel #4 Zone | 2023-02-22 | 15:30 | 감전 | 전선 탈피 중 감전 | 40대 | 16년~20년 | 업무상 재해 | 활선 상태에서 전선 피복 탈피 작업 중 손 접촉 | 검전 미흡, 절연장갑 미착용 | 활선작업 금지 및 절연공구 사용 강화
전기작업 | 케이블 | Cable Tray B-203 | 2024-01-13 | 11:15 | 감전 | 케이블 피복 손상으로 감전 | 20대 | ~5년 | 공상 | 트레이 내 케이블 정리 중 손상된 피복 접촉 | 케이블 노후, 절연 불량 | 케이블 손상 정기점검 및 절연저항 측정 강화
일반작업 | 체인블록 | Chain Hoist H-09 | 2023-09-09 | 10:10 | 끼임 | 체인 인입 중 손 협착 | 30대 | 6년~10년 | 업무상 재해 | 하중 인입 중 체인 역회전으로 손 협착 | 방호커버 미설치, 교육 미흡 | 체인블록 사용 전 방호상태 확인 및 표준 작업 준수
일반작업 | 운반구 | Conveyor Belt B-122 | 2022-06-04 | 8:50 | 충돌 | 자재 운반 중 충돌 | 40대 | 11년~15년 | 공상 | Conveyor 상 자재 적재 중 앞선 운반차와 충돌 | 통로 확보 미흡, 신호 미통일 | 운반 작업 시 신호자 지정 및 통행동선 분리
밀폐공간작업 | 메탄가스 | Waste Gas Pit P-307 | 2023-04-17 | 15:20 | 폭발 | Pit 내부 메탄가스 폭발 | 50대 | 21년~25년 | 중대재해 | 배관 세정 중 메탄가스 잔류로 점화 발생 | 가스농도 확인 누락, 퍼지 불충분 | 가스검지기 지속 감시 및 작업 전 퍼지 절차 강화
밀폐공간작업 | 산소결핍 | Cellar Drain Sump D-101 | 2022-09-08 | 9:30 | 질식 | Drain 내부 산소결핍 질식 | 30대 | 6년~10년 | 업무상 재해 | Drain 내부 이물 제거 중 의식 상실 상태로 발견 | 산소농도 측정 누락, 감시자 미배치 | 산소농도 측정기 사용 및 감시자 지정 의무화
고소작업 | 작업대 | Pipe Bridge B-404 | 2024-02-25 | 11:40 | 추락 | 이동식 작업대에서 전도 추락 | 20대 | ~5년 | 공상 | 작업대 바퀴 고정 미흡으로 이동 중 넘어짐 | 브레이크 미설정, 고정장치 미확인 | 작업 전 고정상태 점검 및 안전대 착용 필수
고소작업 | 비계 | Chimney Tower 상층 | 2023-08-30 | 14:50 | 붕괴 | 비계 붕괴로 인한 2인 추락 | 40대 | 11년~15년 | 중대재해 | 강풍 시 비계 일부 전도, 상부 작업자 2명 추락 | 기상상황 미확인, 비계 고정 미흡 | 강풍 시 고소작업 금지 및 구조물 안정성 점검
화기작업 | 불티 | Pump Room P-211 | 2022-12-14 | 9:10 | 화재 | 불티 비산으로 주변 배관 화재 | 50대 | 26년~30년 | 업무상 재해 | 용접 중 불티가 오일배관 단열재 착화 | 불연포 미사용, 소화기 비치 불량 | 용접 전 방염조치 강화 및 화기감시자 배치
화기작업 | 산소용기 | Welding Area W-103 | 2023-10-09 | 13:25 | 폭발 | 산소용기 밸브 파손 폭발 | 30대 | 6년~10년 | 공상 | 이동 중 충격으로 밸브 파손 후 폭발 | 운반 중 고정 미흡, 보호캡 미장착 | 용기 이동 시 보호캡 필수 장착 및 전용 카트 사용
전기작업 | 배전반 | Main Distribution Board MDB-01 | 2024-03-06 | 10:45 | 감전 | 활선 상태에서 점검 중 감전 | 40대 | 11년~15년 | 업무상 재해 | 배전반 내 결선상태 확인 중 활선접촉 발생 | 검전 미실시, 절연장갑 미착용 | 검전절차 준수 및 PPE 착용 철저
전기작업 | 인버터 | Inverter Panel INV-503 | 2022-07-29 | 14:00 | 아크플래시 | 인버터 점검 중 아크플래시 발생 | 50대 | 21년~25년 | 중대재해 | 단자 체결 상태 확인 중 아크발생, 얼굴 화상 | 충전부 접촉, PPE 미착용 | Arc Flash PPE 착용 및 전원차단 후 작업
일반작업 | 밸브 | Valve Chamber VC-202 | 2023-11-18 | 9:50 | 끼임 | 밸브핸들 조작 중 손 끼임 | 30대 | 6년~10년 | 공상 | 밸브 개폐 중 핸들 급회전으로 손가락 협착 | 기계식 스톱퍼 미설치 | 밸브 회전속도 조절장치 및 스톱퍼 설치
일반작업 | 이송벨트 | Conveyor Line C-120 | 2024-01-19 | 16:30 | 협착 | 벨트 클리닝 중 장갑 끼임 | 20대 | ~5년 | 공상 | 벨트 이동 중 장갑이 롤러에 말려 손 부상 | 가동중 청소, 비상정지 미작동 | 가동정지 후 청소 및 비상정지장치 점검 강화